## Kirkonkylän raakavesi
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan raakavesi | [22 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 11 | 2022-03-15 | LEMITAL | LEMIVO | Tuleva vesi Lemi kk | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 26 | 6.7 | 88.3 | 0.65 | hajuton | ei makua | 5 | 8.6 | 1.8 | 0.29 | 0.47 | 15
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 29 | 2022-07-19 | LEMITAL | LEMIVO | Tuleva vesi Lemi kk | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 13 | 6.7 | 84.4 | 0.27 | hajuton | ei makua | 5 | 8.2 | 1.8 | 0.28 | 0.47 | 19
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 43 | 2022-10-25 | LEMITAL | LEMIVO | Tuleva vesi Lemi kk | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | <6 | 6.6 | 86.3 | 0.19 | hajuton | ei makua | <5 | 8.8 | 1.9 | 0.3 | 0.44 | 14
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän lähtevä
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan lähtevä | [27 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 11 | 2022-03-15 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 6.7 | 88.8 | <0,15 | hajuton | ei makua | 5 |  | 8.8 | 1.9 | 0.3 | 0.46 | 17
JAKS | 19 |  |  |  |  | x | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | x
| 19 | 2022-05-10 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 6.5 | [12 empty] | <0,007 | [5 empty] | 0.41 | 85 | 0.03 | <0,02
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 29 | 2022-07-19 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 6.7 | 85 | 0.21 | hajuton | ei makua | <5 |  | 8.2 | 1.8 | 0.28 | 0.45 | 22
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 43 | 2022-10-25 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 38 | <6 | 6.7 | 97.6 | 0.15 | hajuton | ei makua | <5 |  | 9.9 | 2.8 | 0.36 | 0.56 | 14
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän verkosto
Kirkonkylän verkosto | [5 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto P1 = Lemin kirkonkylän hyvinvointiasema, Toukkalantie 3, V1 = Vanamokoti,Palolankuja 1, V2 = Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7, V3 = Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C,alust. | Koliformiset bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Enterokokit 36°C,alus | Enterokokit 36°Cvarm. | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | - | - | - | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
JVA | 7 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 7 | 2022-02-15 | LEMITAL | LEMIVER | Punaportinkatu 7a, koulukeskus |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 7 | 6.7 | 87.3 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5
JAKS | 19 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
|  | 2022-05-10 | LEMITAL | LEMIVER | Punaportinkatu 7a, koulukeskus |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~0,0093 | 120 | 15 | 6.8 | 85.8 | 2 | hajuton | ei makua | 5 |  |  |  |  | ~2,1 | <0,007 | 140 | [7 empty] | <1
| 19 | 2022-05-10 | LEMITAL | LEMIVER | Punaportinkatu 7a, 2-5 s valutettu | 9 | [26 empty] | 0.14 | 0.59 |  | <0,5
JVA | 36 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 36 | 2022-09-06 | LEMITAL | LEMIVER | Tuomelankankaantie 1,päiväkoti |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 |  | 29 | <6 | 6.9 | 139 | 0.21 | hajuton | ei makua | <5
JVA | 48 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen raakavesi
Kuukanniemen raakavesi | [22 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 11 | 2022-03-15 | LEMITAL | KUUKVO | Tuleva vesi Kuukanniemi vo | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 27 | 6.3 | 92.4 | 0.49 | hajuton | ei makua | <5 | 7.7 | 2 | 0.27 | 0.38 | 21
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 29 | 2022-07-19 | LEMITAL | KUUKVO | Tuleva vesi Kuukanniemi vo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 28 | 6.5 | 91.8 | 15 | hajuton | E | ~40 | 7.4 | 3.5 | 0.33 | 0.41 | 27
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 43 | 2022-10-25 | LEMITAL | KUUKVO | Tuleva vesi Kuukanniemi vo | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 26 | 6.2 | 93.4 | 1.8 | hajuton | ei makua | <5 | 8 | 2.1 | 0.29 | 0.35 | 24
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen lähtevä
Kuukanniemen lähtevä | [27 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 11 | 2022-03-15 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 27 | 6.4 | 101 | 0.25 | hajuton | ei makua | <5 |  | 7.6 | 2 | 0.27 | 0.48 | 24
JAKS | 19 |  |  |  |  | x | [12 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | x
| 19 | 2022-05-10 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 6.5 | [12 empty] | <0,007 | [5 empty] | 0.22 | 84 | <0,02 | <0,02
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 29 | 2022-07-19 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 | 6.3 | 83.4 | 0.17 | hajuton | ei makua | <5 |  | 6.9 | 1.9 | 0.25 | 0.33 | 22
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 43 | 2022-10-25 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 14 | 6.2 | 97.4 | 0.56 | hajuton | ei makua | <5 |  | 8 | 2.1 | 0.28 | 0.42 | 26
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen verkosto
Kuukanniemen verkosto | [8 empty] | Vuosi 2022
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto P1 = Oravanpesän päiväkoti, Juvolantie 409, V1 = Lämpökeskus nuorisotila, Raikulitie 35, V2 = Juvolan teollisuusalue, Pajatie 5 | [5 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C,alust. | Koliformiset bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Enterokokit 36°C,alus | Enterokokit 36°Cvarm. | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kloridi, Cl- | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | - | - | - | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
JVA | 7 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 7 | 2022-02-15 | LEMITAL | KUUKVER | Pajatie 5, MetForce Oy |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | 28 | 10 | 6.6 | 119 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5
JAKS | 19 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
|  | 2022-05-10 | LEMITAL | KUUKVER | Juvolantie 409 Päiväkoti |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~0,006 | 64 | 15 | 7.2 | 122 | 0.3 | hajuton | ei makua | 5 | 4.5 | 0.49 | ~3,0 | <0,007 | 43 | [7 empty] | <1
| 19 | 2022-05-10 | LEMITAL | KUUKVER | Juvolantie 409, 2-5 s valutetettu | 18 | [24 empty] | 0.26 | 0.36 |  | <0,5
JVA | 36 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 36 | 2022-09-06 | LEMITAL | KUUKVER | Raikulitie 35, Nuorisotila |  | 13.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 37 | 15 | 6.8 | 138 | 0.29 | hajuton | ei makua | <5
JVA | 48 | [5 empty] | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)