## Kirkonkylän raakavesi
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan raakavesi | [22 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 11 | 2024-03-12 | LEMITAL | LEMIVO | Tuleva vesi Lemi kk | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 11 | 6.7 | 85.5 | 0.31 | hajuton | ei makua | 10 | 9 | 1.8 | 0.3 | 0.46 | 10
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 29 | 2024-07-16 | LEMITAL | LEMIVO | Tuleva vesi Lemi kk | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 190 | <6 | 6.8 | 81.8 | 0.26 | hajuton | ei makua | 5 | 9 | 1.9 | 0.3 | 0.44 | 13
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän lähtevä
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan lähtevä | [27 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 11 | 2024-03-12 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | <6 | 6.7 | 85.2 | 0.27 | hajuton | ei makua | 5 |  | 9.3 | 1.9 | 0.31 | 0.45 | 12
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
| 29 | 2024-07-16 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | <6 | 6.9 | 80.9 | 0.24 | hajuton | ei makua | <5 |  | 8.9 | 1.9 | 0.3 | 0.43 | 15 |  | 79
JAKS | 36 |  |  |  |  | x | [12 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
| 36 | 2024-09-03 | LEMITAL | LEMILÄH | Lähtevä vesi Lemin kk vo | 7.9 | [12 empty] | <0,007 | [5 empty] | 0.34 | 91 | <0,02 | <0,02
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän verkosto
Kirkonkylän verkosto | [7 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto Näytteenottopaikat: Lemin hyvinvointiasema, Toukkalantie 3; Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7a; Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 | [6 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C,alust. | Koliformiset bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Enterokokit 36°C,alus | Enterokokit 36°Cvarm. | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet
NO:n syy | VKO | KOHTEET | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | - | - | -
JVA | 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 8 |  | 2024-02-21 | LEMITAL | LEMIVER | Punaportinkatu 7a, koulukeskus |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | <6 | 6.8 | 86 | 0.24 | hajuton | ei makua | 5
JVA | 20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 20 |  | 2024-05-14 | LEMITAL | LEMIVER | Punaportinkatu 7a, koulukeskus |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 35 | <6 | 6.6 | 84.6 | 0.33 | hajuton | ei makua | 5
JAKSO | 36 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
|  |  | 2024-09-03 | LEMITAL | LEMIVER | Tuomelankankaantie 1, Iitiän päiväkoti |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <0,006 | 1.2 | <0,5 | 7.9 | 136 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5 |  | 3.2 |  | 0.34 | 1.3 | <0,007 | 5.6 | [7 empty] | 1.1
| 36 |  | 2024-09-03 | LEMITAL | LEMIVER | Tuomelankankaantie 1, Iitiän päiväkoti, 2-5 s valutettu | 20 | [26 empty] | 0.018 | 0.91 |  | 2.1
JVA | 48 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 49 |  | 2024-12-03 | LEMITAL | LEMIVER | Toukkalantie 3, terveysasema |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 16 | 1.1 | 8 | 126 | 0.15 | hajuton | ei makua | <5
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen raakavesi
Kuukanniemen raakavesi | [22 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 11 | 2024-03-12 | LEMITAL | KUUKVO | Tuleva vesi Kuukanniemi vo | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 16 | 6.4 | 82.3 | 0.3 | hajuton | ei makua | <5 | 7.9 | 1.9 | 0.27 | 0.37 | 14
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 29 | 2024-07-16 | LEMITAL | KUUKVO | Tuleva vesi Kuukanniemi vo | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | <6 | 6.7 | 74.1 | 0.19 | hajuton | ei makua | <5 | 7.2 | 1.9 | 0.26 | 0.3 | 16
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen lähtevä
Kuukanniemen lähtevä | [27 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 11 | 2024-03-12 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 17 | 6.4 | 90.9 | 0.24 | hajuton | ei makua | <5 |  | 8 | 1.9 | 0.28 | 0.47 | 13
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 29 | 2024-07-16 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | <6 | 6.8 | 82.4 | 0.17 | hajuton | ei makua | <5 |  | 7.1 | 1.9 | 0.25 | 0.4 | 16 |  | 82
JAKS | 36 | [17 empty] | x | [5 empty] | x | x | x | x
|  | 2024-09-03 | LEMITAL | KUUKLÄH | Lähtevä vesi Kuukanniemen vo | 7.2 | [12 empty] | <0,007 | [5 empty] | 0.23 | 88 | <0,02 | <0,02
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen verkosto
Kuukanniemen verkosto | [7 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto Näytteenottopaikat: Oravanpesän päiväkoti, Juvolantie 409; Nuorisotila Lämppäri, Raikulitie 35; MetForce Oy, Pajatie 5 | [6 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C,alust. | Koliformiset bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Enterokokit 36°C,alus | Enterokokit 36°Cvarm. | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet
NO:n syy | VKO | KOHTEET | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | - | - | -
JVA | 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 8 |  | 2024-02-21 | LEMITAL | KUUKVER | Pajatie 5, Artunpaja |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 100 | <6 | 7 | 135 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5
JVA | 20 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 20 |  | 2024-05-14 | LEMITAL | KUUKVER | Juvolantie 409, Päiväkoti |  | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | <6 | 7 | 123 | 0.17 | hajuton | ei makua | 5
JAKSO | 36 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x
|  |  | 2024-09-03 | LEMITAL | KUUKVER | Raikulitie 35, Nuorisotila |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 | 27 | 2.3 | 7.1 | 129 | 0.16 | hajuton | ei makua | <5 |  | 3.2 |  | 0.44 | 6.6 | <0,007 | 26 | [7 empty] | <1
| 36 |  | 2024-09-03 | LEMITAL | KUUKVER | Raikulitie 35, Nuorisotila, 2-5 s valutettu | 23 | [26 empty] | 0.036 | 1.4 |  | <0,5
JVA | 48 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 49 |  | 2024-12-03 | LEMITAL | KUUKVER | Juvolantie 409, Päiväkoti |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 3.3 | <0,5 | 7.8 | 124 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)