## Lemi verkosto
Kirkonkylän verkosto | [7 empty] | Vuosi 2025
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto Näytteenottopaikat: P1 = Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7a; P2 = Päiväkoti Oravanpesä, P3 = Lemin hyvinvointiasema, Toukkalantie 3, Juvolantie 409, Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 | [6 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C,alust. | Koliformiset bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Enterokokit 36°C,alus | Enterokokit 36°Cvarm. | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | PAH 4 summa | Bentso(a)pyreen9 | Bisfenoli-A | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet
NO:n syy | VKO | KOHTEET | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l |  |  | µg/l | - | - | -
JAKSO | 7 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x | x | x
| 7 |  | 2025-02-18 | LEMITAL | VERKOSTO | Punaportinkatu 7 a, koulukeskus |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7 | <0,5 | 7.4 | 114 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5 | [8 empty] | <0,01 | <0,05 |  |  |  |  | 1.3 | <0,05 |  |  | Ei todettu | <0,00260 | <0,00030 | <0,01
|  |  | 2025-02-18 | LEMITAL | VERKOSTO | Punaportinkatu 7 a, koulukeskus, 2-5 s valutetettu | [27 empty] | 0.0096 | 0.09 |  | 0.39
JVA | 19 | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 19 |  | 2025-05-06 | LEMITAL | VERKOSTO | Juvolantie 409, Päiväkoti |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.1 | <0,5 | 7.4 | 114 | <0,15 | hajuton | ei makua | <5
JVA | 36 | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | 2025-09-02 | LEMITAL | VERKOSTO | Toukkalantie 3, hyvinvointiasema |  | 16 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 |  | 2.4 | <0,5 | 8 | 132 | 0.29 | hajuton | ei makua | <5
JVA | 48 | [6 empty] | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän raakavesi
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan raakavesi | [9 empty] | Vuosi 2025?
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän lähtevä
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan lähtevä | [9 empty] | Vuosi 2025?
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1
JAKS | 36 |  |  |  |  | x | [12 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
1
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen raakavesi
Kuukanniemen raakavesi | [7 empty] | Vuosi 2025?
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen lähtevä
Kuukanniemen lähtevä | [8 empty] | Vuosi 2025? | [18 empty] | Vuosi 2024
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformit bakt.36°C,alust. | Koliformit bakt.36°C varm. | Escherichia coli | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Nitriitti, NO2 | Kalsium, Ca2+ | Magnesium, Mg2+, | Kokonaiskovuus | Alkaliteetti | Hiilidioksidi, CO2 | Uraani, U | Radon | Kok-alfa | Radioaktiivisuuden viitteellinen annos
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/ l Pt | mmol/ l | mmol/l | mg/l | µg/l | Bq/l | Bq/l | mSv/vuosi
KT | 11 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
KT | 29 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
JAKS | 36 | [17 empty] | x | [6 empty] | x | x | x
KT | 43 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],12)