## Kirkonkylän raakavesi
Kirkonkylän eli Vuolteenkankaan raakavesi | [8 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: OV = omavalvonta, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto | [5 empty] | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sameus | Haju | Väri
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | FTU | - | mg/ l Pt
OV | 16 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2026-04-13 | LEMITAL | LEMIVO | Raakavesi, Kirkonkylän varavedenottamo | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 510 | 48 | 6.8 | 0.81 | Hajuton | 6
OV | 41 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kirkonkylän verkosto
Kirkonkylän verkosto | [7 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto Näytteenottopaikat: Lemin hyvinvointiasema, Toukkalantie 3; Lemin koulukeskus, Punaportinkatu 7a; Iitiän päiväkoti, Tuomelankankaantie 1 | [6 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri | Sulfaatti, SO4- | Kloridi, Cl- | Natrium, Na2+ | Fluoridi, F- | Nitraatti, NO3 | Nitriitti, NO2 | Alumiini, Al | Arseeni, As | Kadmium, Cd | Kromi, Cr | Kupari, Cu | Lyijy, Pb | Elohopea, Hg | Nikkeli, Ni | CODMn | Antimoni, Sb | Boori | Syanidit | PAH (sis. Bentso(a)pyreeni) | Seleeni, Se | Fenoliset yhdisteet | VOC (sis. 1,2,-dikloorietaani, tetra- ja trikloorieteeni, vinyylikloridi) | Torjunta-aineet | Bisfenoli-A
NO:n syy | VKO | KOHTEET | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | - | µg/l | - | - | - | µg/l
JAKS | 19 | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x
1
JVA | 36 | [6 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
1
JVA | 48 | [6 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen raakavesi
Kuukanniemen raakavesi | [7 empty] | VUOSI 2026
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto, OV = omavalvonta | [5 empty] | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Rauta,Fe | Mangaani,Mn | pH | Sameus | Haju | Väri
NO:n syy | VKO | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | µg/l | µg/l | - | FTU | - | mg/ l Pt
OV | 16 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 46125 | LEMITAL | KUUKVO | Raakavesi, Kuukanniemen varavedenottamo | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | 17 | 6.6 | 3.2 | Hajuton | 13
OV | 41 |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1
Formulas:
VKO = WEEKNUM([Näytepvm],14)

## Kuukanniemen verkosto
Kuukanniemen verkosto | [7 empty] | Vuosi 2026
Näytteenoton syy: KT = käytöntarkkailu, JVA = jatkuva viranomaisseuranta, JAKS = jaksottainen viranomaisseuranta, LISÄ = lisänäytteenotto Näytteenottopaikat: Oravanpesän päiväkoti, Juvolantie 409; Nuorisotila Lämppäri, Raikulitie 35; MetForce Oy, Pajatie 5 | [6 empty] | Lämpötila 1 min | Lämpötila | Koliformiset bakt.36°C | Escherichia coli | Enterokokit 36°C | Mikro-organismit,22oC | Ammonium, NH4 | Rauta, Fe | Mangaani,Mn | pH | Sähkönjohtavuus | Sameus | Haju | Maku | Väri
NO:n syy | VKO | KOHTEET | Näytepvm | TutkOhj | HavPaik | Näytteen nimi | °C | °C | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / 100ml | pmy / ml | mg/l | µg/l | µg/l | - | µS/cm | FTU | - | - | mg/ l Pt
JVA | 7 | [6 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x
| 7 |  | 2026-02-10 | LEMITAL | VERKOSTO | Verkostovesi, Juvolantie 409, Päiväkoti Oravanpesä |  | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2.1 | <0,5 | 8.1 |  | <0,15 | Hajuton | Mauton | <5